## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称：成都金开生物工程有限公司提车间升级改造工程
序号 | 单位工程名称 | 安装合价 （元） | 材料合价 （元） | 费用合计 （元）
1 | 建筑装饰工程 |  |  | 0
2 | 彩钢装饰工程 |  |  | 0
3 | 暖通工程 |  |  | 0
4 | 消防弱电工程
5 | 给排水工程 |  |  | 0
6 | 零星工程

## 报价编制说明
报价范围
建筑装饰工程报价范围（无特别说明均为乙供乙安装）： 1.车间防火墙以及其附属门、窗、防火吊顶施工； 2.车间单层压型钢板泄爆墙、窗施工； 3.外墙部分门窗更换； 4.不发火混凝土地面、细石混凝土+固化剂耐磨地面、细石混凝土+环氧自流坪地面施工、水泥砂浆地面（喷雾干燥间）； 5.排水沟施工； 6.防火加强带不在本次招标范围； 7.罐子基础不在本次招标范围，现场已施工； 8.不详之处详见图纸及报价清单； 9.报价范围未描述、报价清单未列项或项目特征未描述工作内容、图纸中未体现或技术规范未明确均不属于本次招标范围。
彩钢装饰工程报价范围（无特别说明均为乙供乙安装）： 1.车间（内1）机制中空玻镁彩钢板隔断以及其附属门、窗施工； 2.车间（棚1、棚2）机制中空玻镁彩钢板吊顶施工； 3.横轴：1-4，纵轴：B-C对应区域二次钢构转化层施工； 5.横轴：1-4，纵轴：B-C对应区域洗手盆、传递窗、风淋室施工； 6.冷库、穿堂间隔断以及门由专业厂家进行优化设计施工，不在本次招标范围； 7.洗衣机为甲供甲安装； 8.不详之处详见图纸及报价清单； 9.报价范围未描述、报价清单未列项或项目特征未描述工作内容、图纸中未体现或技术规范未明确均不属于本次招标范围。
暖通工程报价范围（无特别说明均为乙供乙安装）： 1.洁净通风系统、一般排风系统、正压送风系统、边墙排风系统施工（不含消防排烟系统以及挡烟垂壁）； 2.空调机组室外基础及雨棚施工： 3.直膨机组蒸汽加热、蒸汽加湿管道系统施工； 4.净化空调PLC自控系统施工； 5.防爆门斗正压送风余压监控报警系统施工； 6.不详之处详见图纸及报价清单； 7.报价范围未描述、报价清单未列项或项目特征未描述工作内容、图纸中未体现或技术规范未明确均不属于本次招标范围。
弱电工程报价范围（无特别说明均为乙供乙安装）： 1.总平门卫室新增火灾自动报警控制器； 2.消防火灾自动报警系统（只含消火栓报警按钮、智能差定温探测器施工）、消防应急照明系统、乙醇泄露报警系统施工； 3.不含消防联动系统、电气火灾报警系统、消防设备电源监控系统施工； 4.不含监控系统、综合布线系统施工； 5.不详之处详见图纸及报价清单； 6.报价范围未描述、报价清单未列项或项目特征未描述工作内容、图纸中未体现或技术规范未明确均不属于本次招标范围。
给排水工程报价范围（无特别说明均为乙供乙安装，施工至外墙皮1m处止）： 1.排水管道系统施工； 2.雨水管道系统施工； 3.排水管道区域混凝土破碎、土方挖填、混凝土浇筑恢复施工； 4.室外排水管及排水井施工； 5.不详之处详见图纸及报价清单； 6.报价范围未描述、报价清单未列项或项目特征未描述工作内容、图纸中未体现或技术规范未明确均不属于本次招标范围。
零新工厂报价范围（无特别说明均为乙供乙安装）： 1.屋顶彩钢板的除锈刷防腐漆。 2.屋顶梁，室内剪刀架支撑，侧面支撑（含小支撑）除锈刷防腐漆。

## 建筑装饰
成都金开生物工程有限公司提车间洁净安装工程--建筑装饰
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 安装单价 | 材料单价 | 综合单价 | 安装合价 | 材料合价 | 小计 | 备注
1 | 1.2m砖墙与原地面结合处开槽处理 | 1.名称：砖墙与原地面结合处开槽处理 2.含划线、切割、破除 3.开槽处理宽度深度：200mm，100mm 4.开槽材质：钢筋混凝土 | m | 81.99
2 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 ：页岩烧结多孔砖 2.墙体类型：多孔砖墙，200mm 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆（细砂） M5 | m3 | 17.86
3 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比 ：详设计 3.面层厚度、砂浆配合比：详设计 4.装饰面材料种类：水泥砂浆 | m2 | 178.6
4 | 块料墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式：面砖专用粘贴砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：400*800*8面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝 | m2 | 178.6
5 | C25砼压顶 | 1.名称：C25砼压顶 2.混凝土种类：商品混凝土或现场拌制 3.混凝土强度等级：C25 4.厚度：100mm | m3 | 2.16
6 | 现浇钢筋 | 1.钢筋种类、规格：φ6 2.间距：内配2根φ6通长，分布筋φ6@200 3.施工区域：防火墙下部压顶 | T | 0.06
7 | 轻质防火隔墙 172mm厚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨中距横1500mm 竖600mm，轻钢龙骨75*50/75*40 2.保温隔热层材料种类、规格：内填岩棉，100KG/m3 3.基层材料种类、规格：双面贴3X12厚耐火纸面石膏板，钢钉固定在钢龙骨上，每平方不少于20颗； 4.面层材料品种、规格、颜色：双面3厚耐水腻子分遍找平，双面封底涂料一道，双面无机涂料（亚光）二遍 | m2 | 561
8 | 100mm机制中空玻镁彩钢板吊顶 | 1.材质:100mm机制中空玻镁彩钢板吊顶 2.面层:双面单层金属板厚0.426mm 3.中空玻镁:耐火极限满足设计要求。 4.所有彩钢板表面覆上塑料保护膜。 5.满足设计图纸、规范要求 6.含专用附件，专用铝型材（不含铝合金圆弧、不含可调节地轨单独计算） | m2 | 3.91
9 | 单层压型钢板泄爆墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：墙面檩条规格、间距综合 2.面层材料种类、规格：0.5mm厚镀铝锌压型钢板，压型钢板与墙面檩条之间采用泄爆螺栓固定， | m2 | 145.86
10 | 钢制泄爆窗 XBC4012 | 1.窗代号:钢制泄爆窗 XBC4012 2.洞口尺寸:4000*1200mm 3.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 2
11 | 钢制泄爆窗 XBC4015 | 1.窗代号:钢制泄爆窗 XBC4015 2.洞口尺寸:4000*1500mm 3.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 2
12 | 铝合金防雨百叶窗 BYC1524 | 1.窗代号:铝合金防雨百叶窗 BYC1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.1.2厚60系列铝合金防雨百叶 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 1
13 | 塑钢推拉窗 C2515 | 1.窗代号:塑钢推拉窗 C2515 2.洞口尺寸:2500*1500mm 3.塑钢框6厚单层玻璃推拉窗 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 1
14 | 塑钢固定窗 GC2512 | 1.窗代号:塑钢固定窗 GC2512 2.洞口尺寸:2500*1200mm 3.塑钢框6厚单层玻璃固定窗 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 1
15 | 防火窗 FC甲2415 | 1.窗代号:防火窗 FC甲2415 2.洞口尺寸:2400*1500mm 3.A类固定甲级双层中空防火玻璃窗 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 6
16 | 成品钢质甲级防火门 FM甲1021 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢质甲级防火门 FM甲1021； 2.门扇：采用电解钢板喷塑，内部填充膨胀珍珠岩，钢制龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； 4.耐火极限1.5h | 樘 | 2
17 | 成品钢质甲级防火门 FM甲1221 | 1.门代号及洞口尺寸：品钢质甲级防火门 FM甲1221； 2.门扇：采用电解钢板喷塑，内部填充膨胀珍珠岩，钢制龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； 4.耐火极限1.5h | 樘 | 1
18 | 成品钢质甲级防火门 FM甲1521 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢质甲级防火门 FM甲1521； 2.门扇：采用电解钢板喷塑，内部填充膨胀珍珠岩，钢制龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； 4.耐火极限1.5h | 樘 | 1
19 | 成品钢质丙级防火门 FM甲0821 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢质丙级防火门 FM甲0821； 2.门扇：采用电解钢板喷塑，内部填充膨胀珍珠岩，钢制龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； 4.耐火极限0.5h | 樘 | 1
20 | 成品钢制平开门 WM1221 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制平开门 WM1221； 2.门扇：采用电解钢板喷塑，表面防锈处理，钢制龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； | 樘 | 2
21 | 成品钢制平开门 WM1521 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制平开门 WM1521； 2.门扇：采用电解钢板喷塑，表面防锈处理，钢制龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； | 樘 | 3
22 | 成品钢质平开门 MLC4027A | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制平开门 MLC4027A； 2.门扇：成品钢质平开门+塑钢框6厚单层玻璃推拉窗 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； | 樘 | 2
23 | 成品钢质平开门 MLC4027B | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制平开门 MLC4027B； 2.门扇：成品钢质平开门+塑钢框6厚单层玻璃推拉窗 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； | 樘 | 2
24 | 拆除铝合金防雨百叶窗 BYC1524 | 1.窗代号:铝合金防雨百叶窗 BYC1524 2.洞口尺寸:1500*2400mm 3.1.2厚60系列铝合金防雨百叶 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 1
25 | 拆除塑钢推拉窗 C2515 | 1.窗代号:塑钢推拉窗 C2515 2.洞口尺寸:2500*1500mm 3.塑钢框6厚单层玻璃推拉窗 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 1
26 | 拆除塑钢固定窗 GC2512 | 1.窗代号:塑钢固定窗 GC2512 2.洞口尺寸:2500*1200mm 3.塑钢框6厚单层玻璃固定窗 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 1
27 | 拆除成品钢制平开门 WM1221 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制平开门 WM1221； 2.门扇：采用电解钢板喷塑，表面防锈处理，钢制龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； | 樘 | 2
28 | 拆除成品钢制平开门 WM1521 | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制平开门 WM1521； 2.门扇：采用电解钢板喷塑，表面防锈处理，钢制龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； | 樘 | 3
29 | 拆除成品钢质平开门 MLC4027A | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制平开门 MLC4027A； 2.门扇：成品钢质平开门+塑钢框6厚单层玻璃推拉窗 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； | 樘 | 2
30 | 拆除成品钢质平开门 MLC4027B | 1.门代号及洞口尺寸：成品钢制平开门 MLC4027B； 2.门扇：成品钢质平开门+塑钢框6厚单层玻璃推拉窗 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； | 樘 | 2
31 | 水泥砂浆地面（喷雾干燥间） | 1.素水泥浆遍数：一遍 2.面层厚度、砂浆配合比：25厚1：2水泥砂浆地面 3.面层做法要求：满足设计及现行规范要求 | m2 | 482.18
32 | 不发火混凝土地面 | 1.50厚C30不发火混凝土内配^16.5@200双向钢筋，随打随抹光 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 | m2 | 146.86
33 | 细石混凝土+固化剂耐磨地面 | 1.名称：细石混凝土+固化剂耐磨地面 2.施工部位：详见图纸 3.清理铲除原地面面层至所需标高 4.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.50厚C30细石砼双向配筋φ6.0@200，找平、提浆压光 7.表面固化剂一道渗透至3mm，机械抛光 | m2 | 1102.26
34 | 细石混凝土+环氧自流坪地面 | 1.名称：细石混凝土+环氧自流坪 2.施工部位：详见图纸 3.清理铲除原地面面层至所需标高 4.水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6.50厚C30细石砼双向配筋φ6.0@200，找平、提浆压光 7.机械打磨平整两遍 8.环氧自流坪底漆2道、中涂1道、面涂2道，共2.00厚 | m2 | 397.6
35 | 排水沟开槽处理 | 1.名称：排水沟开槽处理 2.含划线、切割、破除 3.开槽处理宽度深度：450mm，210mm 4.开槽材质：钢筋混凝土 | m | 146.6
36 | 排水沟现浇钢筋骨架 | 1.钢筋种类、规格：φ16 2.间距：500 | T | 0.93
37 | 排水沟壁混凝土 | 1.名称：排水沟壁混凝土 2.混凝土种类：商品混凝土或现场拌制 3.混凝土强度等级：C25 4.厚度：210mm | m3 | 10.1
38 | 成品弧形排水沟 | 1.名称：成品弧形排水沟 2.材质：304不锈钢 3.规格：R100,2.0mm，排水沟支撑架详见剖面图 4.安装方式：紧贴混凝土安装 | m | 146.6
39 | 成平不锈钢篦子 | 1.名称：成平不锈钢篦子 2.材质：304不锈钢 3.规格：250*400*5.0 4.安装方式：安装在成品弧形排水沟凹弦上 | m2 | 36.65
40 | 建渣清运 | 1.名称：建渣清运 2.运输方式：机械运输 3.运距：综合考虑 | 项 | 1
41 | 小计

## 彩钢装饰
成都金开生物工程有限公司提车间洁净安装工程--彩钢装饰
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 安装单价 | 材料单价 | 综合单价 | 安装合价 | 材料合价 | 小计 | 备注
1 | 50mm机制中空玻镁彩钢板隔墙 | 1.材质:50厚50mm机制中空玻镁彩钢板隔墙 2.面层:双面单层金属板厚0.426mm 3.中空玻镁:耐火极限满足设计要求。 4.所有彩钢板表面覆上塑料保护膜。 5.满足设计图纸、规范要求 6.含专用附件，专用铝型材 | m2 | 1730.95
2 | 50mm机制中空玻镁彩钢板吊顶 | 1.材质:50mm机制中空玻镁彩钢板吊顶 2.面层:双面单层金属板厚0.426mm 3.中空玻镁:耐火极限满足设计要求。 4.所有彩钢板表面覆上塑料保护膜。 5.满足设计图纸、规范要求 6.含专用附件，专用铝型材 | m2 | 427.08
3 | R型铝合金圆弧 | 1.名称：R型铝合金圆弧 2.材质：铝合金 3.规格：R50 4.用于彩钢板阴角阳角交接处 | m | 1701
4 | 成品碳钢喷塑洁净门 M0921 | 1.门代号及洞口尺寸：成品碳钢喷塑洁净门 M0921； 2.门扇：采用电解钢板喷塑， 填充纸蜂窝，厚度不小于40mm，内部龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； 4.配中空玻璃窗（安全玻璃），耐火极限大于0.6H 5.其他：详见设计图纸，升降扫门条、不锈钢门把手、门碰珠、五金配件、门套、活页，嵌缝等已包含在综合单价内，不包含互锁. | 樘 | 16
5 | 成品碳钢喷塑洁净门 M1021 | 1.门代号及洞口尺寸：成品碳钢喷塑洁净门 M1021； 2.门扇：采用电解钢板喷塑， 填充纸蜂窝，厚度不小于40mm，内部龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； 4.配中空玻璃窗（安全玻璃），耐火极限大于0.6H 5.其他：详见设计图纸，升降扫门条、不锈钢门把手、门碰珠、五金配件、门套、活页，嵌缝等已包含在综合单价内，不包含互锁. | 樘 | 9
6 | 成品碳钢喷塑洁净门 M1221 | 1.门代号及洞口尺寸：成品碳钢喷塑洁净门 M1221； 2.门扇：采用电解钢板喷塑， 填充纸蜂窝，厚度不小于40mm，内部龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； 4.配中空玻璃窗（安全玻璃），耐火极限大于0.6H 5.其他：详见设计图纸，升降扫门条、不锈钢门把手、门碰珠、五金配件、门套、活页，嵌缝等已包含在综合单价内，不包含互锁. | 樘 | 4
7 | 成品碳钢喷塑洁净门 M1521 | 1.门代号及洞口尺寸：碳钢喷塑成品门 M1521； 2.门扇：采用电解钢板喷塑， 填充纸蜂窝，厚度不小于40mm，内部龙骨加强 3.门框、扇材质：电解钢板喷塑； 4.配中空玻璃窗（安全玻璃），耐火极限大于0.6H 5.其他：详见设计图纸，升降扫门条、不锈钢门把手、门碰珠、五金配件、门套、活页，嵌缝等已包含在综合单价内，不包含互锁. | 樘 | 3
8 | 成品观察窗 FC乙1215 | 1.窗代号:FC乙1215 2.洞口尺寸:1200*1500mm 3.5+5中空玻璃观察窗 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 1
9 | 成品观察窗 FC乙2415 | 1.窗代号:FC乙2415 2.洞口尺寸:2400*1500mm 3.5+5中空玻璃观察窗 4.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 11
10 | 推杆锁安全门 1221 | 1.门代号:推杆锁安全门 1221 2.洞口尺寸:1200*2100mm 3.洁净区安全门为可开启门 4.洁净区密闭门必备五金件：带锁门把手1付、自动铰链2~3(单扇门宽大于0.6m时,不应少于3付)、顺序器1付(双开门)。 5.满足设计图纸、使用要求 | 樘 | 1
11 | 二次钢构 | 1.名称：二次钢构 2.材质：碳钢 3.规格：综合 4.类型：人工除锈、刷调和漆两遍、红丹防锈漆两遍 5.施工区域：横轴：1-4，纵轴：B-C | Kg | 3713
12 | 传递窗 | 1.名称：传递窗 2.规格型号：外尺寸：W800*D800*H800 3.双门电子互锁、外表面为烤漆钢板，烤漆颜色与彩钢板接近、内壁采用304#砂光不锈钢板，表面自然砂光、门上装观察窗5mm透明亚克力板、带紫外线灭菌（带风淋装置） | 套 | 2
13 | 双人双吹风淋室 | 1.名称：双人双吹风淋室 2.规格型号：1400*1500*2050双人双吹，喷嘴16个，高效过滤器2个，风机（2个），5mm钢化玻璃视窗 3.材质：外烤漆内304不锈钢 4.功率：0.75KW 5.带电子互锁、红外感应、语音提示、智能控制 | 套 | 1
14 | 双门互锁装置 | 1.名称：双门互锁 2.材质:门磁不锈钢材质 3.安装位置及高度：门上嵌入式安装 4.其他：开孔安装固定，电子连锁，带故障自动解锁装置，感应时间：小于1S；故障率：小于1/1000；通信接口：485串行通信，应设置声光报警提示装置 | 套 | 4
15 | 自动感应烘手器 | 1.名称：自动感应烘手器 2.材质：塑料 3.规格：综合 4.安装方式：离地1.30m明装 | 个 | 1
16 | 自动感应手部消毒器 | 1.名称：自动感应手部消毒器 2.材质：塑料 3.规格：综合 4.安装方式：离地1.30m明装 | 个 | 1
17 | 304不锈钢洗手池 | 1.名称：304不锈钢洗手池 2.规格：600x500 3.型号：成品 4.池边内嵌 | 个 | 4
18 | 304不锈钢更鞋柜 | 1750*600*500（满足设计图纸、使用要求） | 个 | 1
19 | 304不锈钢更衣柜 | 9门（满足设计图纸、使用要求） | 个 | 6
20 | 304不锈钢整衣台柜 | 1000*600（满足设计图纸、使用要求） | 个 | 1
21 | 304不锈钢洁具架 | 1000*500（满足设计图纸、使用要求） | 个 | 1
22 | 304不锈钢器具架 | 1000*600（满足设计图纸、使用要求） | 个 | 1
23 | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## 暖通工程
成都金开生物工程有限公司提车间洁净安装工程--暖通工程
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 安装单价 | 材料单价 | 综合单价 | 安装合价 | 材料合价 | 小计 | 备注
1 | 一、通风系统
2 | 直膨组合式空调器 JK-1 | 1、设备编号：直膨组合式空调器 JK-1（含外机） 2、风量（CMH）：24000m3/h，制冷量 181kw,蒸汽加热段 90kw，蒸汽加湿段：加湿量:50 kg/h；风冷外机功率57KW；外形尺寸:详设计 3、全压（Pa）：机外余压1100Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：22KW(风机变频) 6、材质：碳钢 7、含铜管、氟利昂加注 8、内置臭氧发生器,臭氧量150g/h | 台 | 1
3 | 组合式滤尘机组 JH-1 | 1、设备编号：组合式滤尘机组 JH-1 2、风量（CMH）：9000m3/h，粗、中效过滤段：板式 G4 + 袋式 F8；高效过滤段：H12(9个额定风量1500m³/h)；外形尺寸:详设计 3、全压（Pa）：机外余压：300Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：7.5KW(风机变频) 6、材质：碳钢 | 台 | 1
4 | 中效过滤风机箱 JP-1 | 1、设备编号：中效过滤风机箱 JP-1 2、风量（CMH）：8000m3/h，过滤器:G4+F8，外形尺寸:详设计 3、全压（Pa）：机外余压：350Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：2.2 6、材质：碳钢 | 台 | 1
5 | 空调器及外机、滤尘机组混凝土基础 | 1.部位：空调器及外机、滤尘机组混凝土基础 2.混凝土种类：商品混凝土或现场拌制 3.混凝土强度等级：C25 4.尺寸：17000*3500*200mm | m3 | 11.9
6 | 零星模板 | 1.构件类型：基础层模板 2.材质：木模板 3.支模要求满足设计及施工验收规范 | m2 | 8.2
7 | 室外机雨棚 | 1、接缝、嵌缝打胶处理 2、屋面型材安装（50mm彩钢瓦棱泡沫夹芯板） 3、制作彩钢雨棚支柱、檩条制作安装（型钢规格综合） 4、尺寸：17500*3800*高度综合（高度不超过3500mm） | m2 | 66.5
8 | 净化空调自控系统 | 1.名称：净化空调自控系统； 2.空调位号：JK-1 3.包括：传感器、变送器、可编程逻辑控制器、变频器、控制柜、人机界面触摸屏、控制柜体至仪表阀门配管配线、编程及调试等，此系统为满足建设单位正常运行使用功能（二通阀、积分阀、调节阀单算） | 套 | 1
9 | 正压送风余压监控报警系统 | 1.名称：正压送风余压监控报警系统 2.含正压报警控制器、传感器、报警装置、配管配线等 | 套 | 1
10 | 湿帘冷风机 S-1-1~5 | 1、设备编号：湿帘冷风机 S-1-1~5 2、规格型号：Q=30000m3/h，吸风口设防虫滤网 3、全压（Pa）：机外静压：300Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：详设计，380V，3KW 6、材质：碳钢 7、吊装支吊架或落地基础槽钢安装、刷漆（含减震垫） | 台 | 5
11 | 斜流式管道风机 S-1 | 1、设备编号：斜流式管道风机 S-1 2、规格型号：Q=1000m3/h，SJG-3.5F 3、全压（Pa）：机外静压：320Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：详设计，380V,0.37 6、材质：碳钢 7、吊装支吊架或落地基础槽钢安装、刷漆（含减震垫） | 台 | 2
12 | 防爆轴流式边墙风机 BT-5.6 | 1、设备编号：防爆轴流式边墙风机 BT-5.6 2、规格型号：Q=6390m3/h，BT35-11 No5.6，防爆等级:ExdIIAT3 3、全压（Pa）：64Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：详设计，380V,0.37 6、材质：碳钢 7.吸风侧配铝板防护网，排口侧配45%%D防雨弯头+铝板防虫网 8、吊装支吊架或落地基础槽钢安装、刷漆（含减震垫） | 台 | 4
13 | 轴流式边墙风机 T-6.3 | 1、设备编号：轴流式边墙风机 T-6.3 2、规格型号：Q=10128m3/h，T35-11 No6.3 3、全压（Pa）：98Pa 4、风机材质：碳钢 5、电机功率（kw）：详设计，380V，0.37KW 6、材质：碳钢 7.吸风侧配铝板防护网，排口侧配45%%D防雨弯头+铝板防虫网 8、吊装支吊架或落地基础槽钢安装、刷漆（含减震垫） | 台 | 10
14 | 吊顶式排气扇 E-1 | 1、设备编号：吊顶式排气扇 E-1 2、规格型号：风量:480m³/h;带止回阀，ST-9-2 3、材质：塑料 4、电机功率（kw）：详设计，220V | 台 | 3
15 | 净化通风管道 | 1、名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层100g/m2 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 299.11
16 | 净化通风管道 | 1、名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层100g/m2 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 212.39
17 | 净化通风管道 | 1、名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层100g/m2 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 222.45
18 | 净化通风管道 | 1、名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层100g/m2 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 85
19 | 一般通风管道 | 1、名称:一般通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 66.45
20 | 一般通风管道 | 1、名称:一般通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.6mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 40.21
21 | 一般通风管道 | 1、名称:一般通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 37.5
22 | 一般通风管道 | 1、名称:一般通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状：矩形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 34.2
23 | 一般通风管道 | 1、名称:一般通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状：圆形 4.规格：综合 5.板材厚度:δ =0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 8.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 9.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 | m2 | 1.29
24 | 柔性软管接头 | 1、名称：柔性软管接头 2、材质：耐高温帆布 3、规格：L=300mm | m2 | 6.92
25 | 高效送风口 G05 | 1.名称：高效送风口 G05 2.型号：含配套风口及阀，额定风量: 500m 3 /h ,静压箱板为碳钢喷塑，静压箱有PAO（DOP）测试孔，采用液槽密封，304不锈钢散流板。无隔板高效过滤器:H14,初阻力200Pa、终阻力400Pa。 3.规格：过滤器尺寸( L*W*H ): 详设计 ,箱体尺寸:详设计 | 套 | 15
26 | 高效送风口 G10 | 1.名称：高效送风口 G10 2.型号：含配套风口及阀，额定风量: 1000m 3 /h ,静压箱板为碳钢喷塑，静压箱有PAO（DOP）测试孔，采用液槽密封，304不锈钢散流板。无隔板高效过滤器:H14,初阻力200Pa、终阻力400Pa。 3.规格：过滤器尺寸( L*W*H ): 详设计 ,箱体尺寸:详设计 | 套 | 28
27 | 高效送风口 G20 | 1.名称：高效送风口 G20 2.型号：含配套风口及阀，额定风量: 2000m 3 /h ,静压箱板为碳钢喷塑，静压箱有PAO（DOP）测试孔，采用液槽密封，304不锈钢散流板。无隔板高效过滤器:H14,初阻力200Pa、终阻力400Pa。 3.规格：过滤器尺寸( L*W*H ): 详设计 ,箱体尺寸:详设计 | 套 | 4
28 | 磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 R1 | 1、名称：磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 R1 2、规格：250×200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 7
29 | 磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 R2 | 1、名称：磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 R2 2、规格：400×250 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 6
30 | 磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 R3 | 1、名称：磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 R3 2、规格：800×500 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 4
31 | 磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 RC1 | 1、名称：磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 RC1 2、规格：630×400 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 1
32 | 磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 RC2 | 1、名称：磁吸式孔板风口带板式滤网回(排)风单元 RC2 2、规格：800×500 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 8
33 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：200×160 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 7
34 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：200×200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 21
35 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：320×200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 28
36 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：320×250 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 1
37 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：320×320 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 1
38 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400×250 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 16
39 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：630×500 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 1
40 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：630×630 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 2
41 | 手动对开多叶调节阀 | 1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：1000×630 3、连接方式：法兰连接 4、类型：调节阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 2
42 | 70℃常开防火阀 | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：320×250 3、连接方式：法兰连接 4、类型：防火阀 5、材质：碳钢 | 个 | 1
43 | 70℃常开防火阀 | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：400×250 3、连接方式：法兰连接 4、类型：防火阀 5、材质：碳钢 | 个 | 1
44 | 70℃常开防火阀 | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：500×400 3、连接方式：法兰连接 4、类型：防火阀 5、材质：碳钢 | 个 | 1
45 | 70℃常开防火阀 | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：500×500 3、连接方式：法兰连接 4、类型：防火阀 5、材质：碳钢 | 个 | 1
46 | 70℃常开防火阀 | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：800×500 3、连接方式：法兰连接 4、类型：防火阀 5、材质：碳钢 | 个 | 1
47 | 70℃常开防火阀 | 1、名称：70℃常开防火阀 2、规格：1250×800 3、连接方式：法兰连接 4、类型：防火阀 5、材质：碳钢 | 个 | 1
48 | 电动密闭阀(开关双位) | 1、名称：电动密闭阀(开关双位) 2、规格：200×200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：电动阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 1
49 | 电动密闭阀(开关双位) | 1、名称：电动密闭阀(开关双位) 2、规格：320×250 3、连接方式：法兰连接 4、类型：电动阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 2
50 | 电动密闭阀(开关双位) | 1、名称：电动密闭阀(开关双位) 2、规格：400×320 3、连接方式：法兰连接 4、类型：电动阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 1
51 | 电动密闭阀(开关双位) | 1、名称：电动密闭阀(开关双位) 2、规格：400×400 3、连接方式：法兰连接 4、类型：电动阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 2
52 | 电动密闭阀(开关双位) | 1、名称：电动密闭阀(开关双位) 2、规格：500×500 3、连接方式：法兰连接 4、类型：电动阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 1
53 | 电动密闭阀(开关双位) | 1、名称：电动密闭阀(开关双位) 2、规格：630×630 3、连接方式：法兰连接 4、类型：电动阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 2
54 | 电动密闭阀(开关双位) | 1、名称：电动密闭阀(开关双位) 2、规格：800×500 3、连接方式：法兰连接 4、类型：电动阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 2
55 | 电动密闭阀(开关双位) | 1、名称：电动密闭阀(开关双位) 2、规格：1000×500 3、连接方式：法兰连接 4、类型：电动阀 5、材质：热镀锌 | 个 | 1
56 | 双面单层百叶风口(单面可调) T1 | 1、名称：双面单层百叶风口(单面可调) T1 2、规格：250×200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 3
57 | 双面单层百叶风口(单面可调) T2 | 1、名称：双面单层百叶风口(单面可调) T2 2、规格：400×400 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 1
58 | 单层百叶风口 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：500×320 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 1
59 | 防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） | 1、名称：防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2、规格：250×200 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 1
60 | 防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） | 1、名称：防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2、规格：400×400 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 1
61 | 防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） | 1、名称：防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2、规格：800×630 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 1
62 | 防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） | 1、名称：防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2、规格：800×800 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 2
63 | 防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） | 1、名称：防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2、规格：1000×800 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 1
64 | 防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） | 1、名称：防雨百叶风口（带不锈钢防虫网） 2、规格：1250×1600 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：铝合金 | 个 | 5
65 | 球型不锈钢防雨帽 | 1、名称：球型不锈钢防雨帽 2、规格：φ160 3、连接方式：法兰连接 4、类型：风口 5、材质：304不锈钢 | 个 | 1
66 | 微压差计 | 1.名称：微压差计 2.材质：塑料本体，不锈钢边框 3.规格：0-60Pa | 个 | 6
67 | B1级橡塑保温（风管） | 1.绝热材料品种：难燃 B1 级橡塑保温材料 2.绝热厚度：30mm | m3 | 24.4
68 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验、漏风试验 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m2 | 998.59
69 | 通风工程检测、调试 | 1.系统调试 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 系统 | 1
70 | 风管穿墙套管 | 1.名称：风管穿墙套管 2.材质：镀锌钢板，2.0mm 3.部位：墙体 | m2 | 8.42
71 | 带铝箔离心玻璃棉 | 1.名称：带铝箔离心玻璃棉 2.材质：带铝箔离心玻璃棉，50mm 3.部位：风管穿防火墙处 | m3 | 2.35
72 | 内墙金属板开孔 | 1.名称：内墙金属板开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：φ300 4.部位：内墙 5.排气扇开孔 | 个 | 3
73 | 内隔墙开孔 | 1.名称：彩钢墙开孔 2.材质：彩钢墙 3.型号、规格：250*200 4.部位：内墙 5.回风口开孔 | 个 | 7
74 | 内隔墙开孔 | 1.名称：彩钢墙开孔 2.材质：彩钢墙 3.型号、规格：400*250 4.部位：内墙 5.回风口开孔 | 个 | 6
75 | 内隔墙开孔 | 1.名称：彩钢墙开孔 2.材质：彩钢墙 3.型号、规格：630*400 4.部位：内墙 5.回风口开孔 | 个 | 1
76 | 内隔墙开孔 | 1.名称：彩钢墙开孔 2.材质：彩钢墙 3.型号、规格：800*500 4.部位：内墙 5.回风口开孔 | 个 | 12
77 | 顶板开孔 | 1.名称：彩钢吊顶开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：420*420 4.部位：吊顶 5.送风口开孔 | 个 | 15
78 | 顶板开孔 | 1.名称：彩钢吊顶开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：585*585 4.部位：吊顶 5.送风口开孔 | 个 | 28
79 | 顶板开孔 | 1.名称：彩钢吊顶开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：1010*705 4.部位：吊顶 5.送风口开孔 | 个 | 4
80 | 内隔墙开孔 | 1.名称：内隔墙开孔 2.材质：轻质隔墙 3.型号、规格：400*400 4.部位：内墙 | 个 | 1
81 | 内隔墙开孔 | 1.名称：内隔墙开孔 2.材质：轻质隔墙 3.型号、规格：500*500 4.部位：内墙 | 个 | 1
82 | 外墙金属板开孔 | 1.名称：金属板开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：φ600 4.部位：外墙 5.风机开孔 | 个 | 14
83 | 外墙金属板开孔 | 1.名称：金属板开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：250*200 4.部位：外墙 | 个 | 1
84 | 外墙金属板开孔 | 1.名称：金属板开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：400*400 4.部位：外墙 5.百叶风口开孔 | 个 | 1
85 | 外墙金属板开孔 | 1.名称：金属板开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：800*630 4.部位：外墙 5.百叶风口开孔 | 个 | 1
86 | 外墙金属板开孔 | 1.名称：金属板开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：1250*800 4.部位：外墙 5.百叶风口开孔 | 个 | 1
87 | 外墙金属板开孔 | 1.名称：金属板开孔 2.材质：彩钢板 3.型号、规格：1250*1600 4.部位：外墙 5.百叶风口开孔 | 个 | 5
88 | 二、水系统 |  |  | 0
89 | 碳钢无缝管 | 1.名称：碳钢钢管 2.输送介质：蒸汽 3.材质：碳钢 4.规格：φ19X3.0 5.连接形式：电弧焊 6.除锈刷漆：手工除锈，管道涂刷油漆符合要求 7.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 4.6
90 | 碳钢无缝管 | 1.名称：碳钢钢管 2.输送介质：蒸汽 3.材质：碳钢 4.规格：φ32X3.0 5.连接形式：电弧焊 6.除锈刷漆：手工除锈，管道涂刷油漆符合要求 7.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 13.8
91 | 碳钢无缝管 | 1.名称：碳钢钢管 2.输送介质：蒸汽 3.材质：碳钢 4.规格：φ38X3.5 5.连接形式：电弧焊 6.除锈刷漆：手工除锈，管道涂刷油漆符合要求 7.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 10.35
92 | 碳钢无缝管 | 1.名称：碳钢钢管 2.输送介质：蒸汽 3.材质：碳钢 4.规格：φ45X3.5 5.连接形式：电弧焊 6.除锈刷漆：手工除锈，管道涂刷油漆符合要求 7.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计要求 | m | 6.9
93 | 碳钢弯头 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN15，PN16 4.连接形式：电弧焊 | 个 | 5
94 | 碳钢弯头 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25，PN16 4.连接形式：电弧焊 | 个 | 11
95 | 碳钢弯头 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN32，PN16 4.连接形式：电弧焊 | 个 | 4
96 | 碳钢弯头 | 1.名称：碳钢弯头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN40，PN16 4.连接形式：电弧焊 | 个 | 1
97 | 碳钢大小头 | 1.名称：碳钢大小头 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN40*32，PN16 4.连接形式：电弧焊 | 个 | 1
98 | 碳钢三通（含正三通、异径三通） | 1.名称：碳钢三通（含正三通、异径三通） 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN15*综合 4.连接形式：电弧焊 | 个 | 2
99 | 碳钢三通（含正三通、异径三通） | 1.名称：碳钢三通（含正三通、异径三通） 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN25*综合 4.连接形式：电弧焊 | 个 | 5
100 | 碳钢三通（含正三通、异径三通） | 1.名称：碳钢三通（含正三通、异径三通） 2.材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN32*综合 4.连接形式：电弧焊 | 个 | 2
101 | 碳钢法兰式截止阀（蒸汽） | 1.名称:碳钢法兰式截止阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN15，J41H-16C 4.连接形式:法兰连接 5.其他：不含法兰费用，单计 | 个 | 3
102 | 碳钢法兰式截止阀（蒸汽） | 1.名称:碳钢法兰式截止阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN25，J41H-16C 4.连接形式:法兰连接 5.其他：不含法兰费用，单计 | 个 | 6
103 | 碳钢法兰式截止阀（蒸汽） | 1.名称:碳钢法兰式截止阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN32，J41H-16C 4.连接形式:法兰连接 5.其他：不含法兰费用，单计 | 个 | 3
104 | 碳钢法兰式疏水阀（蒸汽） | 1.名称:碳钢法兰式疏水阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN15，CS41H-16C 4.连接形式:法兰连接 5.其他：不含法兰费用，单计 | 个 | 1
105 | 碳钢法兰式疏水阀（蒸汽） | 1.名称:碳钢法兰式疏水阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN25，CS41H-16C 4.连接形式:法兰连接 5.其他：不含法兰费用，单计 | 个 | 1
106 | 碳钢法兰式比例积分阀（蒸汽） | 1.名称:碳钢法兰式比例积分阀（蒸汽） 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN25，PN16 4.连接形式:法兰连接 5.其他：不含法兰费用，单计 | 个 | 1
107 | 碳钢法兰式比例积分阀（蒸汽） | 1.名称:碳钢法兰式比例积分阀（蒸汽） 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN32，PN16 4.连接形式:法兰连接 5.其他：不含法兰费用，单计 | 个 | 1
108 | 碳钢板式平焊法兰 | 1.材质：碳钢 2.结构形式：板式平焊法兰 3.型号、规格：DN15,1.6mpa 4.焊接方法：电弧焊 5.含螺栓、垫片 | 片 | 8
109 | 碳钢板式平焊法兰 | 1.材质：碳钢 2.结构形式：板式平焊法兰 3.型号、规格：DN25,1.6mpa 4.焊接方法：电弧焊 5.含螺栓、垫片 | 片 | 16
110 | 碳钢板式平焊法兰 | 1.材质：碳钢 2.结构形式：板式平焊法兰 3.型号、规格：DN32,1.6mpa 4.焊接方法：电弧焊 5.含螺栓、垫片 | 片 | 8
111 | 硅酸盐类纤维保温 | 1.名称：硅酸盐类纤维保温 2.材质：硅酸盐 3.厚度：60mm 4.管件（弯头、三通、大小头）单算，每个管件按1米计量、阀门保温单独计算 5.使用位置：管道 | m3 | 0.67
112 | 铝板保护层 | 1.名称：铝板保护层 2.材质：铝皮 3.厚度：0.6mm 4.保温介质：综合 5.管件（弯头、三通、大小头）单算，每个管件按1米计量、阀门保温单独计算 6.使用位置：管道 | m2 | 18.92
113 | 管件绝热（保温综合） DN15 | 1.绝热材料：保温采用硅酸盐板材料；保护层采用0.6mm厚铝板 2.绝热厚度：综合 3.规格：DN15 4.弯头、三通、大小头综合 | 个 | 7
114 | 管件绝热（保温综合） DN25 | 1.绝热材料：保温采用硅酸盐板材料；保护层采用0.6mm厚铝板 2.绝热厚度：综合 3.规格：DN25 4.弯头、三通、大小头综合 | 个 | 16
115 | 管件绝热（保温综合） DN32 | 1.绝热材料：保温采用硅酸盐板材料；保护层采用0.6mm厚铝板 2.绝热厚度：综合 3.规格：DN32 4.弯头、三通、大小头综合 | 个 | 6
116 | 管件绝热（保温综合） DN40 | 1.绝热材料：保温采用硅酸盐板材料；保护层采用0.6mm厚铝板 2.绝厚度：综合 3.阀门格：DN40 4.弯头、三通、大小头综合 | 个 | 2
117 | 阀门绝热（保温） DN15 | 1.绝热材料：保温采用硅酸盐板材料；保护层采用0.6mm厚铝板 2.绝热厚度：综合 3.阀门规格：DN15 | 个 | 4
118 | 阀门绝热（保温） DN25 | 1.绝热材料：保温采用硅酸盐板材料；保护层采用0.6mm厚铝板 2.绝热厚度：综合 3.阀门规格：DN25 | 个 | 8
119 | 阀门绝热（保温） DN32 | 1.绝热材料：保温采用硅酸盐板材料；保护层采用0.6mm厚铝板 2.绝热厚度：综合 3.阀门规格：DN32 | 个 | 4
120 | 管道支架制作安装 | 1.名称：管道支架制作安装 2.材质：镀锌型钢综合 3.管架形式：支架 | kg | 53.48
121 | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## 消防弱电
成都金开生物工程有限公司提车间洁净安装工程--消防弱电工程
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 安装单价 | 材料单价 | 综合单价 | 安装合价 | 材料合价 | 小计 | 备注
1 | 一、消防火灾自动报警系统
2 | 火灾自动报警控制器（联动型） | 1.名称：火灾自动报警控制器（联动型） 2.规格型号：综合 3. 施工要求：主机安装、试运行、整体调试 4. 调试符合使用和安全要求 | 套 | 1
3 | 消防接线端子箱 | 1.名称：消防接线端子箱 2.规格型号：300*200*80 3.包括：本体安装 4.根据图纸、规范、图集等施工 | 个 | 1
4 | 模块箱 | 1.名称：模块箱 2.规格型号：300*200*80 3.包括：本体安装 4.根据图纸、规范、图集等施工 | 个 | 1
5 | 火警总线短路隔离器(隔爆型) | 1.名称：火警总线短路隔离器(隔爆型) 2.包括：设备编码、本体及底座安装，焊压接线端子、校接线等工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | 个 | 1
6 | 智能差定温探测器(隔爆型) | 1.名称：智能差定温探测器(隔爆型) 2.包括：设备编码、本体及底座安装，焊压接线端子、校接线等工作；Ex dⅡBT4 3.根据图纸、规范、图集等施工 | 个 | 9
7 | 编码消火栓报警按钮 | 1.名称：编码消火栓报警按钮 2.包括：设备编码、本体及底座安装，焊压接线端子、校接线等工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | 个 | 15
8 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：φ86 4.安装形式：明装 | 个 | 15
9 | 防爆接线盒 | 1.名称：防爆接线盒 2.材质：钢制 3.规格：BHD51-G1（二通、三通、四通综合，接口管径综合） 4.安装形式：明装 | 个 | 10
10 | ZN-RVVS-2*2.5 | 1.名称：ZN-RVVS-2*2.5 2.包括线缆敷设、电缆封套线耳、电缆中间头及终端头制作安装、防火封堵等所有工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | m | 160
11 | WDZN-RYS-2*1.5 | 1.名称：WDZN-RYS-2*1.5 2.包括线缆敷设、电缆封套线耳、电缆中间头及终端头制作安装、防火封堵等所有工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | m | 56.33
12 | WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称：WDZN-BYJ-2.5 2.包括线缆敷设、电缆封套线耳、电缆中间头及终端头制作安装、防火封堵等所有工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | m | 112.66
13 | WDZN-BYJ-4 | 1.名称：WDZN-BYJ-4 2.包括线缆敷设、电缆封套线耳、电缆中间头及终端头制作安装、防火封堵等所有工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | m | 320
14 | ZN-KVV-4*1.5 | 1.名称：ZN-KVV-4*1.5 2.包括线缆敷设、电缆封套线耳、电缆中间头及终端头制作安装、防火封堵等所有工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | m | 341.83
15 | 电气配管 | 1.名称：紧定管 2.规格：JDG25 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构明配 | m | 99.5
16 | 防爆镀锌钢管 | 1.名称：防爆镀锌钢管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构明配 | m | 51
17 | 防爆镀锌钢管 | 1.名称：防爆镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构明配 | m | 85
18 | 防爆软管挠性连接管 | 1.名称：防爆软管挠性连接管 2.规格、型号：DN20*700mm 3.安装方式：螺纹连接 | 根 | 10
19 | BVR黄绿双色跨接线 | 1.名称：BVR黄绿双色跨接线 2.材质：铜 3.规格：6平方，长度综合 4.用于静电跨接 | 处 | 10
20 | 消防自动报警系统调试 | 1.名称：消防自动报警系统调试 2.规格：自动报警系统调试(点以内) 256 3.包含消防主机一切调试，满足现场实际使用及国家相关规范要求 | 系统 | 1
21 | PVC穿线管 | 1.名称：PVC穿线管 2.规格：PVC 40 3.埋地敷设 | m | 150
22 | 人工挖填土方 | 1.名称：人工挖填土方 2.土壤类别：二类土，黏土 3.挖土深度：0.5m | m3 | 26
23 | 原草坪铲除及恢复 | 1.名称：原草坪铲除及恢复 | m2 | 60
24 | 二、消防应急照明系统 |  |  | 0
25 | 应急照明集中电源箱 1EPD1 | 1.名称：应急照明集中电源箱 1EPD1 2.规格、型号：详见图纸 3.材质、规格：冷轧钢板箱体 4.安装方式：底边距地1.5m安装 | 台 | 1
26 | 消防应急LED单面方向标志灯 | 1.名称：消防应急LED单面方向标志灯 2.规格型号：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：距地+0.5m | 个 | 8
27 | 消防应急LED灯 | 1.名称：消防应急LED灯 2.规格型号：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：吸壁，距地+4.0m | 个 | 15
28 | 消防应急LED灯（IP67） | 1.名称：消防应急LED灯（IP67） 2.规格型号：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：吸壁，距地+4.0m | 个 | 7
29 | 消防应急LED灯 | 1.名称：消防应急LED灯 2.规格型号：10W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：吊装，距地+7.0m | 个 | 8
30 | 消防应急LED灯-隔爆型 | 1.名称：消防应急LED灯-隔爆型 2.规格型号：10W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：吊装，距地+7.0m | 个 | 2
31 | 消防应急LED灯 | 1.名称：消防应急LED灯 2.规格型号：5W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：吊装，距地+2.5m | 个 | 18
32 | 消防应急LED安全出口标志灯 | 1.名称：消防应急LED安全出口标志灯 2.规格型号：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：距地+2.5m / (门框上0.2m)壁挂 | 个 | 6
33 | （大型）消防应急LED安全出口标志灯 | 1.名称：（大型）消防应急LED安全出口标志灯 2.规格型号：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：壁装，距地+4.5m | 个 | 2
34 | 消防应急LED疏散出口标志灯 | 1.名称：消防应急LED疏散出口标志灯 2.规格型号：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：距地+2.5m / (门框上0.2m)壁挂 | 个 | 2
35 | 消防应急LED安全出口标志灯-隔爆型 | 1.名称：消防应急LED安全出口标志灯-隔爆型 2.规格型号：1W,自带蓄电池,蓄电池持续时间不低于45min,非编码型 3.安装方式：距地+2.5m / (门框上0.2m)壁挂 | 个 | 1
36 | 防爆软管挠性连接管 | 1.名称：防爆软管挠性连接管 2.规格、型号：DN20*700mm 3.安装方式：螺纹连接 | 根 | 3
37 | BVR黄绿双色跨接线 | 1.名称：BVR黄绿双色跨接线 2.材质：铜 3.规格：6平方，长度综合 4.用于静电跨接 | 处 | 3
38 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.规格：φ86 4.安装形式：明装 | 个 | 68
39 | 防爆接线盒 | 1.名称：防爆接线盒 2.材质：钢制 3.规格：BHD51-G1（二通、三通、四通综合，接口管径综合） 4.安装形式：明装 | 个 | 3
40 | ZN-RVS-2*2.5 | 1.名称：ZN-RVS-2*2.5 2.包括线缆敷设、电缆封套线耳、电缆中间头及终端头制作安装、防火封堵等所有工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | m | 526.98
41 | 电气配管 | 1.名称：紧定管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构明配 | m | 476.26
42 | 防爆镀锌钢管 | 1.名称：防爆镀锌钢管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构明配 | m | 28.8
43 | 消防应急照明系统调试 | 1.名称：消防应急照明系统调试 | 系统 | 1
44 | 三、乙醇泄露报警系统
45 | 乙醇泄露报警控制器（隔爆型） | 1.名称：乙醇泄露报警控制器（隔爆型） 2.规格型号：DC24V/7Ah 自带蓄电池 ；Ex dⅡBT4 3.安装方式：壁装 | 台 | 1
46 | 乙醇泄露探测器(隔爆型) | 1.名称：乙醇泄露探测器(隔爆型) 2.规格型号：详设计 ；Ex dⅡBT4 3.安装方式：吸顶安装 | 个 | 7
47 | 智能型声光报警装置(隔爆型) | 1.名称：智能型声光报警装置(隔爆型) 2.包括：设备编码、本体及底座安装，焊压接线端子、校接线等工作；Ex dⅡBT4 3.根据图纸、规范、图集等施工 | 个 | 3
48 | 单输入/单输出模块(隔爆型) | 1.名称：单输入/单输出模块(隔爆型) 2.包括：设备编码、本体及底座安装，焊压接线端子、校接线等工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | 个 | 1
49 | 防爆接线盒 | 1.名称：防爆接线盒 2.材质：钢制 3.规格：BHD51-G1（二通、三通、四通综合，接口管径综合） 4.安装形式：明装 | 个 | 10
50 | WDZB1N-RYS-2*1.5 | 1.名称：WDZB1N-RYS-2*1.5 2.包括线缆敷设、电缆封套线耳、电缆中间头及终端头制作安装、防火封堵等所有工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | m | 89.8
51 | WDZB1N-BYJ-2.5 | 1.名称：WDZB1N-BYJ-2.5 2.包括线缆敷设、电缆封套线耳、电缆中间头及终端头制作安装、防火封堵等所有工作 3.根据图纸、规范、图集等施工 | m | 179.6
52 | 防爆镀锌钢管 | 1.名称：防爆镀锌钢管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位：砖、混凝土结构明配 | m | 84.5
53 | 防爆软管挠性连接管 | 1.名称：防爆软管挠性连接管 2.规格、型号：DN25*700mm 3.安装方式：螺纹连接 | 根 | 11
54 | 乙醇泄露报警系统调试 | 1.名称：乙醇泄露报警系统调试 2.规格：报警系统调试(点以内) 64 | 系统 | 1
55 | 小计

## 给排水工程
成都金开生物工程有限公司提车间洁净安装工程--给排水工程
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 安装单价 | 材料单价 | 综合单价 | 安装合价 | 材料合价 | 小计 | 备注
1 | 一、排水系统（施工至外墙1m处止） |  |  | 0
2 | PVC-U排水管 | 1.名称：PVC-U排水管 2.输送介质：污水 3.材质：PVC-U 4.规格、压力等级：dn63 5.连接形式：粘接 6.敷设形式：埋地敷设 6.闭水实验满足设计要求 | m | 13.63
3 | PVC-U排水管 | 1.名称：PVC-U排水管 2.输送介质：污水 3.材质：PVC-U 4.规格、压力等级：dn75 5.连接形式：粘接 6.敷设形式：埋地敷设 6.闭水实验满足设计要求 | m | 20.49
4 | PVC-U排水管 | 1.名称：PVC-U排水管 2.输送介质：污水 3.材质：PVC-U 4.规格、压力等级：dn110 5.连接形式：粘接 6.敷设形式：埋地敷设 6.闭水实验满足设计要求 | m | 41.84
5 | PVC-U排水管 | 1.名称：PVC-U排水管 2.输送介质：污水 3.材质：PVC-U 4.规格、压力等级：dn160 5.连接形式：粘接 6.敷设形式：埋地敷设 6.闭水实验满足设计要求 | m | 69.63
6 | 304不锈钢网框式地漏 | 1.名称：304不锈钢网框式地漏 2.材质：304 3.规格：DN100 5.安装部位：室内 | 个 | 8
7 | 304不锈钢网框式地漏 | 1.名称：304不锈钢网框式地漏 2.材质：304 3.规格：DN150 5.安装部位：室内 | 个 | 6
8 | 304不锈钢洁净地漏 | 1.名称：304不锈钢洁净地漏 2.材质：304 3.规格：DN50 5.安装部位：室内 | 个 | 3
9 | 304不锈钢洁净地漏 | 1.名称：304不锈钢洁净地漏 2.材质：304 3.规格：DN80 5.安装部位：室内 | 个 | 1
10 | 304不锈钢洁净洗衣专用地漏 | 1.名称：304不锈钢洁净洗衣专用地漏 2.材质：304 3.规格：DN80 5.安装部位：室内 | 个 | 3
11 | 304不锈钢清扫口 | 1.名称：304不锈钢清扫口 2.材质：304 3.规格：DN80 5.安装部位：室内 | 个 | 2
12 | 304不锈钢清扫口 | 1.名称：304不锈钢清扫口 2.材质：304 3.规格：DN100 5.安装部位：室内 | 个 | 2
13 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN50 | 个 | 3
14 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN80 | 个 | 6
15 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN100 | 个 | 10
16 | 刚性防水套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：钢制 3.型号、规格：DN150 | 个 | 6
17 | 混凝土地面切割、破除 | 1.名称：混凝土地面切割 2.含划线、切割、破除 3.混凝土地面厚度：150mm | m | 125
18 | 人工挖填土方 | 1.名称：挖填土方 2.土壤类别：黏土 3.人工挖填 4.挖填深度：1.0m | m3 | 62.5
19 | 土方外运 | 1.名称：土方外运 2.运输方式：机械运输 3.运距：综合考虑 | m3 | 5
20 | 防水层及钢筋层恢复 | 1.名称：防水层及钢筋层恢复 | m2 | 62.5
21 | 开槽地面恢复用混凝土 C30 | 1.部位：混凝土开槽地面 2.混凝土种类：商品混凝土或现场拌制 3.混凝土强度等级：C30 4.厚度：150mm | m3 | 12.5
22 | 二、排水系统（室外）
23 | 钢筋混凝土水封井 | 1.名称：钢筋混凝土水封井 2.做法：钢筋混凝土水封井具体做法详见国标04S519,P39，水封深度0.25m | 座 | 1
24 | 新建废水井 | 1.名称：新建废水井 2.墙体类型：实心砖墙，100mm 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆（细砂） M5 4.规格型号：φ1200*1400 5.井壁上方安装铸铁井盖 6.井壁内侧、下方水泥砂浆抹平 | 座 | 4
25 | HDPE双壁波纹管 | 1.名称：HDPE双壁波纹管 2.输送介质：污水 3.材质：HDPE 4.规格、压力等级：dn315 5.连接形式：粘接 6.敷设形式：埋地敷设 6.闭水实验满足设计要求 | m | 40.3
26 | 人工挖填土方 | 1.名称：挖填土方 2.土壤类别：黏土 3.人工挖填 4.挖填深度：1.0m | m3 | 30.13
27 | 土方外运 | 1.名称：土方外运 2.运输方式：机械运输 3.运距：综合考虑 | m3 | 4.77
28 | 三、雨水系统
29 | PVC-U排水管 | 1.名称：PVC-U排水管 2.输送介质：雨水 3.材质：PVC-U 4.规格、压力等级：dn110 5.连接形式：粘接 6.敷设形式：埋地敷设 6.闭水实验满足设计要求 | m | 36
30 | PVC雨水斗 | 1.名称：PVC雨水斗 2.材质：PVC 3.规格：DN100 5.安装部位：室外 | 个 | 1
31 | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## 零星工程
提取车间零星工程
名称 | 除锈刷防腐漆（2遍）
工程范围 | 提取车间（有平面图纸，约2000平米，边高约8.2米，中间高9.2米）屋顶梁，室内剪刀架支撑，侧面支撑（含小支撑），以及屋顶彩钢板的除锈刷防腐漆零星工程，油漆使用三峡或同等档次品牌。
报价方式 | 包工包料。